## Slide 1
论文大纲 PPT
核电 OT / AI 异常检测评审
面向核电厂的人工智能异常检测
与可解释网络安全分析
章节概要、研究重点与四维评审判断
核心评判
方向成立，架构有价值；但目前证据仍是方法可行性与实验室原型，不能直接等同于核电现场可部署成熟度。
创新性
4/5
正确性
3/5
可实施性
2.5/5
可验证性
2.5/5
Based on supplied thesis PDF | Review lens: NPP Cybersecurity AI Skill Pack

## Slide 2
EXECUTIVE READ
这篇论文的主线：从跨层可观测到可治理规则
不是“AI 接管核电网络安全”，而是把 AI 限定为异常发现、结构化解释与规则工程辅助。
技术支柱一
跨层异常检测
网络、PLC、过程变量同步成 10 Hz 多变量序列；以正常样本训练 Dual TCN + Transformer 重构模型。
技术支柱二
结构化规则合成
CauseCard 将遥测窗口转成可解析 JSON；LLM 仅用于离线结构化生成，再作为规则接口。
评审结论
可作为方法论文
需要补齐法规标准映射、工程部署边界、独立验证集、V&V 门禁和告警治理对象。
论文摘要、Chapter 1、Chapter 6-7

## Slide 3
CHAPTER 1
Introduction：问题定义与研究目标
核电 OT 事件被定义为网络、控制器与物理过程耦合传播的问题。
概要与重点
01
研究动机：核电 OT 需要跨网络、控制、过程层的安全监测。
02
核心问题：既要发现未知异常，又要输出可审查、可部署的监测知识。
03
研究目标：构建闭环试验环境、normal-only 异常检测、结构化 CauseCard 与规则接口。
评审判断
问题设定准确，且主动声明不是现场可部署系统。建议进一步明确安全相关系统边界、CDA 范围和合规审查对象。
Thesis chapter 1; extracted and reviewed from the supplied PDF

## Slide 4
CHAPTER 2
Background：相关工作与论文定位
论文把核电 OT 网络安全放在 CPS 异常检测、XAI、OT-SIEM 和 LLM 辅助分析之间。
概要与重点
01
强调核电网络安全不是传统 IT 检测，而是 cyber-physical 监测。
02
引用 TCN、Transformer、TranAD、DTAAD、POT 等方法基础。
03
对 LLM 的定位较谨慎：生成受约束中间对象，而不是运行时自由决策。
评审判断
文献综述能支撑技术路线，但核电网络安全标准体系明显不足。应补 IEC 62645、IEC 62859、IAEA NSS、IEC 62443 与中国关保/等保映射。
Thesis chapter 2; extracted and reviewed from the supplied PDF

## Slide 5
CHAPTER 3
Testbed：跨层试验环境与数据基础
Asherah 仿真器 + 模拟 Siemens S7-1500 PLC + OPC UA + 抓包，形成三层同步数据。
概要与重点
01
三类数据：IT/network、PLC/controller、process/physical。
02
10 Hz 对齐，16 分钟共 9600 行；10 分钟正常训练，3 个 2 分钟攻击评估。
03
攻击场景：IT 网络扰动、PLC/ICS 操作、过程侧 false data injection。
评审判断
实验环境结构清楚，适合作方法验证；但正常数据时长和攻击覆盖太窄，不能代表真实机组长期工况、维护窗口、漂移和噪声。
Thesis chapter 3; extracted and reviewed from the supplied PDF

## Slide 6
CHAPTER 4
Data-driven anomaly detection：跨层异常检测
Dual TCN + Transformer 用重构误差发现异常，再用分组残差给出粗粒度域级诊断。
重点
01
输入：100 步窗口，对应 10 秒跨层序列。
02
阈值：POT 极值理论校准异常分数。
03
诊断：按 IT / PLC / Process 三组聚合残差。
04
结果：F1 0.945，ROC-AUC 0.985；域级诊断 accuracy 0.88。
评审：检测结果强于无监督基线，但 diagnosis 不是因果根因分析，只能作为 triage cue。
Chart: Overall F1 comparison
| Proposed | TranAD | LSTM AE | WAN | CNN+Attn
F1 | 0.945 | 0.895 | 0.799 | 0.92 | 0.89
Thesis Table 4.2 and Table 4.4

## Slide 7
CHAPTER 5
CauseCard：结构化知识形式化与 LLM 辅助规则合成
LLM 被约束为离线生成 CauseCard JSON，运行时逻辑仍应是确定性规则。
概要与重点
01
Schema：label、cause.type、evidence[field, pattern]。
02
模型：Llama-3-8B-Instruct，4-bit + LoRA 微调。
03
评估：480 个 prepared corpus 样本上 JSON 有效率和分类指标均为 1.0。
评审判断
结构化生成思路很好，但评估过于乐观：最终混淆矩阵不是严格独立测试，且规则导出只到 schema-level interface。
Thesis chapter 5; extracted and reviewed from the supplied PDF

## Slide 8
CHAPTER 6-7
Discussion & Conclusion：混合监测架构的主张
论文最终主张：异常检测负责发现，确定性规则负责治理与部署。
概要与重点
01
明确承认不是完整生产系统，证据来自仿真和实验室。
02
提出未来架构：遥测基础层、异常发现层、结构化解释层、确定性规则层。
03
结论克制：AI 是增强可视性、发现和审计逻辑生成的工具。
评审判断
总体结论方向正确，符合核电 OT 对可审计、可治理的要求。还需补充人类复核流程、变更控制、模型漂移和证据链管理。
Thesis chapter 6-7; extracted and reviewed from the supplied PDF

## Slide 9
ARCHITECTURE READ
论文实际贡献是一条“发现到规则”的研究链
最有价值的是把 anomaly score、结构化解释和规则治理放在同一条方法路径中。
Telemetry
foundation
网络 / PLC / 过程变量
10 Hz 同步
Anomaly
discovery
Dual TCN + Transformer
normal-only reconstruction
Coarse
diagnosis
Grouped residual
IT / PLC / Process
CauseCard
formalization
受约束 JSON
原因 + 证据元组
Rule
interface
可审查、可测试
OT-SIEM 规则雏形
Synthesized from Chapters 3-6

## Slide 10
REVIEW DIMENSION
创新性评审：架构组合有价值，算法原创性中等偏上
创新主要体现在核电 OT 场景化集成，而非单一模型突破。
4/5
综合评分
基于核电 OT 网络安全与 AI 治理技能包：AI 仅作为可解释、可审计、人工复核的证据生成能力。
成立之处
01
跨层遥测统一建模符合核电 cyber-physical 特征。
02
CauseCard 将解释压缩为可审查中间对象。
03
LLM 被限制为离线结构化生成，治理姿态正确。
需要补强
01
Dual TCN + Transformer 与已有 DTAAD/TranAD 思路边界需讲清。
02
CauseCard 与 LLM-LADE 的差异需要更明确。
03
“核电厂”特色应通过标准、资产和工况进一步固化。
Review dimensions: innovation, correctness, implementability, verifiability

## Slide 11
REVIEW DIMENSION
正确性评审：方法自洽，但实验外推应保持克制
论文内部逻辑较严谨，最大问题是证据强度不足以支撑工程级结论。
3/5
综合评分
基于核电 OT 网络安全与 AI 治理技能包：AI 仅作为可解释、可审计、人工复核的证据生成能力。
成立之处
01
normal-only 设定符合核电攻击标签稀缺现实。
02
POT 阈值、训练集归一化、分组残差表述较规范。
03
多处主动承认仿真/实验室限制，避免过度宣称。
需要补强
01
10 分钟正常训练过短，难覆盖真实运行变化。
02
第 5 章最终指标基于 prepared corpus，泛化证据弱。
03
grouped residual 不应被表述为根因或因果归因。
Review dimensions: innovation, correctness, implementability, verifiability

## Slide 12
REVIEW DIMENSION
可实施性评审：原型路径清楚，工程部署边界不足
可做实验室原型或离线分析工具，但还不是核电 OT 现场部署方案。
2.5/5
综合评分
基于核电 OT 网络安全与 AI 治理技能包：AI 仅作为可解释、可审计、人工复核的证据生成能力。
成立之处
01
被动采集、normal-only、确定性规则接口具备工程方向。
02
LLM 不在运行时保护路径，降低自动化风险。
03
SIEM-like rule interface 提供了后续落地入口。
需要补强
01
未定义 OT 分区、工业 DMZ、单向传输和只读接口。
02
未给出 CDA 清单、通信矩阵和远程访问边界。
03
缺少告警生命周期、人类复核、审计导出和变更控制流程。
Review dimensions: innovation, correctness, implementability, verifiability

## Slide 13
REVIEW DIMENSION
可验证性评审：有实验指标，缺 V&V 门禁
论文证明了“能跑通”，尚未证明“可被核电工程流程接受”。
2.5/5
综合评分
基于核电 OT 网络安全与 AI 治理技能包：AI 仅作为可解释、可审计、人工复核的证据生成能力。
成立之处
01
第 4 章有对比基线、消融和诊断指标。
02
第 5 章有 JSON 有效性和结构化输出评估。
03
论文明确区分方法证据与现场部署证据。
需要补强
01
缺少独立测试集、跨工况、噪声、缺失数据和漂移测试。
02
缺少检测延迟、事件级评分和误报负担评估。
03
缺少模型卡、数据卡、规则版本、阈值变更和回归验证记录。
Review dimensions: innovation, correctness, implementability, verifiability

## Slide 14
GAP REGISTER
作为核电 OT 安全方案，还缺哪些关键证据
这些不是否定论文，而是从方法论文走向工程方案必须补齐的门槛。
类别
当前不足
建议补充
法规
核电网络安全标准映射不足
补 IEC 62645 / IAEA NSS / IEC 62443 / 中国关保等保
架构
未给 OT 部署边界和 CDA 范围
补分区分域、工业 DMZ、通信矩阵、只读采集
模型
泛化与漂移证据弱
补长周期正常工况、噪声、缺失、漂移和未见攻击
治理
告警、人审、变更流程不足
补告警对象、证据链、人工复核、模型/规则版本控制
Mapped to NPP Cybersecurity AI Skill Pack constraints

## Slide 15
RECOMMENDED NEXT STEP
建议把论文定位为“方法可行性 + 架构价值”
若要增强答辩/评审说服力，优先补证据链，而不是继续堆模型复杂度。
修改优先级
01
增加核电网络安全合规基线与标准映射。
02
补充工程部署图：OT 只读采集、DMZ、规则执行区、审计库。
03
把 CauseCard 扩展为完整 Alert Object。
04
重新设计第 5 章独立验证与泛化测试。
05
增加 V&V gates、模型卡、数据卡和变更控制。
最终评判
可通过为一篇有价值的方法研究论文；不宜宣称已形成核电厂可直接部署的成熟网络安全 AI 系统。
最好的表述是：提供跨层可观测、未知异常发现、结构化解释和规则工程之间的研究路径。
Final review judgment